## Sheet1
用采规约与能效规约数据格式对比
序号 | 数据项名称 | 单位 | 用采1376.1规约 |  |  | 能效31960.3规约 |  |  | 备注
|  |  | 数据格式 | 符号位 | Fn项 | 数据格式 | 符号位 | Fn项
1 | A、B、C相电压 | V | xxx.x | — | F25 | xxx.x | —
2 | A、B、C相电流 | A | xxx.xxx | S | F25 | xx.xxxx | S
3 | 中性线电流 | A | xxx.xxx | S | F25 | xx.xxxx | S
4 | A、B、C相有功功率 | kW | xx.xxxx | S | F25 | xx.xxxx | S
5 | 当前总有功功率 | kW | xxx.xxx | S | F25 | xxxxxx.xx | —
6 | A、B、C相无功功率 | kvar | xx.xxxx | S | F25 | xx.xxxx | S
7 | 当前总无功功率 | kvar | xxx.xxx | S | F25 | xxxxxx.xx | —
8 | A、B、C相功率因数 | % | xxx.x | S | F25 | xx.xx | —
9 | 当前总功率因数 | % | xxx.x | S | F25 | xx.xx | —
10 | A、B、C相电压相位角 | 。 | xxx.x | S |  | xxx.x | S
11 | A、B、C相电流相位角 | 。 | xxx.x | S |  | xxx.x | S
12 | 频率 | Hz |  |  |  | xxx.xxx | S
13 | 正向有功总电能 | kWh | xxxxxx.xxxx | — |  | xxxxxx.xxxx | —
14 | 反向有功总电能 | kWh | xxxxxx.xxxx | — |  | xxxxxx.xxxx | —
15 | 正向无功总电能 | kvarh | xxxxxx.xxxx | — |  | xxxxxx.xx | —
16 | 反向无功总电能 | kvarh | xxxxxx.xxxx | — |  | xxxxxx.xx | —
17 | 正/反向有功尖电能 | kWh | xxxxxx.xxxx | — |  | — | —
18 | 正/反向有功峰电能 | kWh | xxxxxx.xxxx | — |  | — | —
19 | 正/反向有功平电能 | kWh | xxxxxx.xxxx | — |  | — | —
20 | 正/反向有功谷电能 | kWh | xxxxxx.xxxx | — |  | — | —
21 | 正/反向无功尖电能 | kWh | xxxxxx.xxxx | — |  | — | —
22 | 正/反向无功峰电能 | kWh | xxxxxx.xxxx | — |  | — | —
23 | 正/反向无功平电能 | kWh | xxxxxx.xxxx | — |  | — | —
24 | 正/反向无功谷电能 | kWh | xxxxxx.xxxx | — |  | — | —
25 | 当前需量 | kW |  |  |  | xx.xxxx | S
26 | 日最大需量及发生时间 | kW |  |  |  | xx.xxxx | S |  | 时间格式为：YYMMDDhhmm
27 | 当月正向有功最大需量及发生时间 | kW | xx.xxxx | — |  | xx.xxxx | S |  | 时间格式为：YYMMDDhhmm
28 | 当月正向无功最大需量及发生时间 | kvar | xx.xxxx | — |  |  |  |  | 时间格式为：YYMMDDhhmm
29 | 当月反向有功最大需量及发生时间 | kW | xx.xxxx | —
30 | 当月反向无功最大需量及发生时间 | kvar | xx.xxxx | —
31 | 当月正向有功尖峰平谷最大需量及发生时间 | kW | xx.xxxx | — |  |  |  |  | 时间格式为：YYMMDDhhmm
32 | 当月反向有功尖峰平谷最大需量及发生时间 | kW | xx.xxxx | — |  |  |  |  | 时间格式为：YYMMDDhhmm
33 | 当月正向无功尖峰平谷最大需量及发生时间 | kvar | xx.xxxx | —
34 | 当月反向无功尖峰平谷最大需量及发生时间 | kvar | xx.xxxx | —
35 | A、B、C相电压畸变率 | % |  |  |  | xx.xx | —
36 | A、B、C相电压畸变率 | % |  |  |  | xx.xx | —
37 | A、B、C相N次谐波电压 | V | xxx.x | — |  | xxx.x | —
38 | A、B、C相N次谐波电流 | A | xx.xx | S |  | xx.xxxx | S
39 | A、B、C相N次谐波电压含有率 | % | xxx.x | S |  | xx.xx | —
40 | A、B、C相N次谐波电流含有率 | % | xxx.x | S |  | xx.xx | —